杭州市南排工程建设管理处

杭州三堡排涝工程主水泵大修服务项目

招标文件

招标编号：ZYTC-201902009079

采购方式：公开招标

杭州市南排工程建设管理处

杭州中易招标代理有限公司

2019年12月

目    录

第一部分  采购公告	3

前 附 表	6

第二部分  投标须知	11

一、总则	11

二、招标文件	11

三、投标文件的编制	13

四、投标文件的递交	17

五、开标与评标	20

六、确定中标人及授予合同	22

第三部分  项目技术规范和服务要求	24

第四部分　采购合同的一般和特殊条款	36

一、合同协议书	36

二、一般条款	38

三、特殊条款	42

第五部分　评标办法（综合评分法）	48

一、总则	48

二、评标组织	48

三、评标程序	48

四、评标细则及标准	49

第六部分  投标文件格式	53

# 第一部分  采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，杭州中易招标代理有限公司受杭州市南排工程建设管理处委托，就杭州三堡排涝工程主水泵大修服务项目进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一．招标项目编号: ZYTC-201902009079

二．采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三．招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 (万元) | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州三堡排涝工程主水泵大修服务项目 | 1 | 项 | 696.0 | 详见招标文件 |  |

（除备注外其他为必填项）

四．投标供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、特殊资质：投标人应为设备安装单位或水泵制造商。

3.1设备安装单位持有有效期内安全生产许可证的独立法人，并下列之一资质：（1）水利水电工程施工总承包壹级及以上资质，（2）水利水电机电设备安装工程专业承包壹级和水工金属结构制作安装工程专业承包壹级。

3.2水泵制造商需具有水泵制造资格条件的的独立法人，有与设备匹配的试验装备、制造和加工能力及工艺水平。

4、允许联合体投标。

五．招标文件的获取时间、地址、售价:

1、获取时间：2019-12-13至2019-12-23(双休日及法定节假日除外)

上午：09:00-11:30；下午：13:00-17:00

2、标书售价(元)：每本500（现金/转账，售后不退）

收款单位（户名）：杭州中易招标代理有限公司

开户银行：中国银行杭州建中支行

银行账号：371468165579

3、获取地址：杭州市拱墅区莫干山路188-200号（杭州之江饭店5号楼3楼）

4、获取招标文件方式：现场获取/在线获取

5、现场获取需提交的文件资料:有效的营业执照复印件、法定代表人授权书或介绍信（均需加盖公章）、供应商信息登记表

6、在线获取：潜在供应商登录浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行在线获取（浙江政府采购网本项目公告附件）

六．投标截止时间：2020-01-03      14:00:00

七．投标地址：杭州市莫干山路188号之江饭店5号楼3楼302室开标室

八．开标时间：2020-01-03      14:00:00

九．开标地址：杭州市莫干山路188号之江饭店5号楼3楼302室开标室

十．投标保证金：无

十一．其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、采购项目需要落实的政府采购政策

本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11号）相关规定，对小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审。符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）“残疾人福利性单位”给予相同价格优惠扶持。

3、其他事项

1）潜在供应商可在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进行免费注册，进入浙江政府采购供应商库，具体详见供应商注册要求。

2）拒绝单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系或存在招标文件中明文限制的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动。

3）采购代理机构拒绝接受非依法获取招标文件的投标人所提交的投标文件。

4）招标文件领取截止时间之后有潜在投标人提出要求获取招标文件的，采购代理机构将允许其获取，但该投标人如对招标文件有异议的，应于自招标文件领取截止时间之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

十二、联系方式：

1、采购人

采购人名称：杭州市南排工程建设管理处

联系人：张浩

联系电话：0571-86758819

地址：杭州市江干区运河西路180号

2、采购代理机构

采购代理机构名称：杭州中易招标代理有限公司

联系人：王红红、陈玉凤

联系电话：0571-85273567

传真：0571-87851567

地址：杭州市拱墅区莫干山路188-200号（杭州之江饭店5号楼3楼）

3、同级政府采购监督管理部门

同级政府采购监督管理部门：杭州市财政局政府采购监管处

投诉受理人：吕先生

联系电话：0571-87715261

传真：0571-87233325

地址：杭州市中河中路152号杭州市财税大楼

杭州市南排工程建设管理处

杭州中易招标代理有限公司

2019年 12 月13日

# 前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州三堡排涝工程主水泵大修服务项目 |
| 2 | 实施地点 | 杭州市南排工程建设管理处（杭州市江干区运河西路180号） |
| 3 | 招标编号 | ZYTC-201902009079 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购内容 | 主水泵大修服务等内容，详见招标文件第三部分项目技术规范和服务要求。 |
| 6 | 服务期 | 分年度实施。 2019年汛后开展1台机大修（2020年汛前完成）； 2020年汛后开展2台机大修（2020年10月15日-2021年4月15日，6个月）； 2021年汛后开展1台机大修（2021年10月15日-2022年4月15日，6个月）。 |
| 7 | ▲采购预算 | 本项目采用预算总价和分项报价限价控制，总报价超过或单项报价超过采购预算的投标无效。本项目预算总价696万元，分项报价中：1、现场部分限价286万元；2、返厂部分限价302万元；3、技术改造部分43万元；4、其他部分35万元；5、暂列金30万元（固定报价） |
| 8 | 资格审查方式 | 资格后审。 资格后审是指在开标后由甲方/采购代理机构根据招标文件的规定对供应商进行的资格审查。 |
| 9 | 招标答疑 | 供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，必须在2019年12月23日17时之前、将要求答疑的问题传真至0571-87851567,并发电子邮件至982595527@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，一律以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。答疑回复内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的供应商。 |
| 10 | 招标文件的澄清与修改 | 根据财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 第二十七条采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。 第二十八条采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 11 | 投标人 | 满足公告投标人条件的投标人，应在资格文件中提供下述材料： 11.1投标人若为设备安装单位，应提供与水泵制造商的合作（分包）协议，水泵制造商应具有水泵制造资格条件的的独立企业法人，有与设备匹配的试验装备、制造和加工能力及工艺水平，并提相关材料。 11.2投标人若为水泵制造商的，应提供与设备安装单位的合作（分包）协议，设备安装单位持有有效期内安全生产许可证的独立法人，并下列之一资质：（1）水利水电工程施工总承包壹级及以上资质，（2）水利水电机电设备安装工程专业承包壹级和水工金属结构制作安装工程专业承包壹级。并提供相关材料。 11.3若为联合体投标的，在资格文件中提供联合体协议，联合体协议中应明确联合体各方的职能、权利与义务分配，并明确由牵头人作为收款单位。 |
| 11 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 12 | 投标文件递交地址及截止时间 | 地址： 杭州市拱墅区莫干山路188-200号（杭州之江饭店5号楼3楼302室） 时间：2020-01-03 14:00:00 |
| 13 | 开标时间及地点 | 地址：杭州市拱墅区莫干山路188-200号（杭州之江饭店5号楼3楼302室） 时间：2020-01-03 14:00:00 |
| 14 | 投标有效期 | 投标截止日后90日历天内有效 |
| 15 | 投标文件 | 正本一份、副本五份，电子文档一份。每份标书包含报价文件、商务技术文件、资格文件三册，不接受活页装订的标书。 投标文件须整体密封包装，整体密封包装指：所有投标文件应密封在一起，内含商务报价文件、商务技术文件、资格文件、光盘/U盘四部分。其中，报价文件须单独密封，未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。 |
| 16 | 履约保证金 | □不收取履约保证金； √收取履约保证金； （1）金额：合同总价的5%； （2）履约保证金递交形式：电汇、银行汇票、转账支票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式； （3）递交时间：合同签订之后7个工作日内； （4）履约保证金退还时间：完成合同全部内容后。 |
| 17 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定，供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。对招标文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得招标文件之日起计算（但招标文件在发售截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。 |
| 18 | 投诉 | 参照《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 19 | 现场组织管理：依据《浙财采监（2015）13号》文之规定执行。 |
| 20 | 采购代理服务费 | 本项目的采购代理费由中标人支付。采购代理费：按杭价费〔2003〕148号收取，不足陆仟按陆仟计。结算方式及时间为：在领取中标通知书时由中标人一次性向采购代理机构付清。 |
| 21 | 企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 22 | 企业信用查询 | 为落实《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）、《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）以及《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发〔2015〕51号）有关要求，采购代理机构将在投标截止时间当日通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询本项目投标供应商信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商将被拒绝参与本次政府采购活动。 |
| 23 | 中小企业扶持政策 | 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照文件附件1的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2019〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 ① 中小企业声明函(格式见第六章)； ② 供应商和报价产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖供应商公章； ③ 供应商和报价产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件并（网页打印件应当显示为小型或微型企业）加盖供应商公章。 备注：同时提供①②③证明材料的供应商被认定为小型、微型企业。 |

注：以上内容如有变化将另行书面通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

# 第二部分  投标须知

## 一、总则

根据国家有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标项目。

1.2 本项目采购方式为公开招标。

2．定义

2.1 “采购人”系指杭州市南排工程建设管理处。

2.2 “采购代理机构”系指杭州中易招标代理有限公司。

2.3 “供应商”系指响应本次招标，参加本次投标的供应商。

2.4 “服务”系指招标文件或合同规定供应商须承担的技术服务。

3．合格的供应商及合格的投标货物和服务

3.1 合格的供应商，详见招标公告第四条规定的供应商必须具备的资格条件并经评标委员会审查通过的。

3.2 合格的投标服务，所述的“服务”是指招标文件规定中标人须承担的维保、安装、调试技术协助及其它类似的义务。

4．相关说明

4.1 投标费用

供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人与代理机构对这些费用不负任何责任。

4.2 供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处。

4.3 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## 二、招标文件

5．招标文件构成

5.1 本招标文件包括目录所示内容及所有按本须知第6、7条发出的补充资料。

5.2 除上述所列内容外，采购人和采购代理机构的任何工作人员对供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供供应商参考，对采购人、采购代理机构和供应商无任何约束力。

5.3 招标文件是招标过程进行的有效依据，也是中标后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守招标文件规定或对招标文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

5.4 本招标文件由采购人或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定及招标文件进行解释。

6．招标文件的澄清

6.1 供应商在收到招标文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人和采购代理机构进行技术交流，应于前附表规定的时间前，将问题传真至0571-87851567，同时将问题发电子邮件至982595527@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

7．招标文件的修改

7.1 在投标截止期前，由于各种原因，不论是自己主动提出还是答复供应商的澄清要求，采购人和采购代理机构可能会对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2 招标文件的修改将以书面形式，包括邮寄、传真和电传，通知所有购买招标文件的供应商，并对其具有约束力，同时媒体上发布更正公告。供应商在收到上述通知后，应在24小时内向采购代理机构回函确认。

7.3 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在媒体上发布变更公告。

7.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.5招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于招标文件的组成部分。

7.6在招标文件发售截止后，经采购人及采购代理机构同意购买招标文件的供应商不得对招标文件及其补充文件提出答疑或质疑。

## 三、投标文件的编制

供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果供应商没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标没有对招标文件中各方面作出实质性响应，其风险应由供应商承担。

8．投标文件的语言及计量单位

8.1 投标文件及供应商与采购人和采购代理机构之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

8.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

9．投标文件构成

投标文件一般应当包括以下主要内容：商务报价文件[投标响应函和投标（开标）一览表]，商务技术文件（针对本项目的技术和服务响应方案，资信文件、招标文件要求提供的其他资料），资格文件以及电子文档（WORD/WPS格式）组成。

9.1 投标人的商务报价文件应至少包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）投标响应函；

（2）投标(开标)一览表；

（3）投标报价明细清单；

（4）投标人认为针对报价需要说明的其他文件及资料。

9.2 投标人商务技术文件应至少包括以下内容：

（1）法定代表人资格证明书、授权委托书；

（2）法人授权委托书，法定代表人及授权代表的身份证（复印件）；

（3）声明书；

（4）投标人已取得的银行资信、政府部门（企业）或第三方权威鉴定机构出具的信用等级证书或证明复印件。（如果有）

（5）投标人已取得的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康体系认证证书、注册商标等复印件等；（如果有）

（6）廉政承诺书；

（7）公司介绍及相关的主要业绩证明：近三年以来投标人承担类似项目情况，参考合同实例证明（以签订时间为准，原件备查，采购代理机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的主要业绩证明合同原件，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效；

（8）商务偏离说明表；

（9）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明 (如有)；

（10）投标人认为需要的其他商务文件或说明；

（11）投标人应提供针对项目的完整技术解决方案：

（12）投标人在投标文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“满足”应说明如何满足，回答“部分满足”要明确哪部分满足和哪部分不满足。同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档（应是投标文件的组成部分）的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任；

（13）项目实施进度及计划；包括对本项目完整详细的服务保障方案、组织实施方案、验收方案、管理制度和规范等内容。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

（14）验收、售后服务、培训方案（培训方案：包含培训计划、培训目标，培训保障措施等内容；

（15）项目团队情况：项目负责人简历表及项目团队情况，提供相关人员的简历及职称、学历、资格证书、社保等复印件；

（16）优惠条件及特殊承诺；

（17）实施保障措施及应急方案；

（18）技术偏离说明表；

（19）备品备件情况（如果有）；

（20）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

（21）与技术资信标评分有关的其他材料；

（22）投标人认为需要的其他技术文件或说明。

9.3  资格文件

应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。以联合体形式进行政府采购的，联合体成员各方均应提供如下（1）、（2）、（3）、（4）的基本资格证明文件；承担需要具备特定资格条件（如果项目要求）的工作的联合体成员，提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关资质证明材料，多方共同承担该工作的，均需提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料并按照资质等级较低的供应商确定该联合体的资质等级。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）上一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；

(5)符合特定资格条件（如果项目要求，详见采购公告）的有关证明材料（复印件）；

9.4投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作，并制作电子文档（光盘/u盘）。电子文档内容为招标文件第五部分中相关表格（商务报价部分、商务技术部分、资格部分）。

10．投标函

10.1 供应商应完整地填写招标文件中提供的投标函和投标相关附件。

10.2 投标文件应当对招标文件中有关投标有效期、采购需求等实质性内容作出响应。供应商在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

11．投标报价

11.1  标的物

杭州三堡排涝工程主水泵大修服务项目。

详见第三部分——项目技术规范和服务要求。

11.2  报价

本项目所需的技术方案编写、项目维保的实施费用、服务和税金等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。

11.3  其它费用处理

招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

12．投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，代理机构将不接受有选择的报价。

13．投标方案

本项目不接受备选方案，若出现备选方案，做无效标处理。

14．投标有效期

14.1 投标文件在开标之日起90日历天内有效。

14.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。供应商可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。接受延长投标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其投标，同时受投标有限期约束的所有权力和义务均延长至新的有限期。

14.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15．投标文件的式样和签署

15.1 供应商应按照本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定装订成册的部分查找不到相关内容的，是供应商的责任。

15.2 供应商递交的纸质投标文件按前附表要求份数递交投标文件。正本、副本分开装订。每份投标文件包含商务报价文件、商务技术文件、资格文件三部分内容，分别以胶装形式装订成册，不接受活页装订的投标文件。在投标文件封面的右上角须清楚的注明“正本”或“副本”。其中投标文件的正本必须打印或用不褪色墨水书写，字迹须清晰易于辨认。投标文件的正本和副本有不一致的，以正本为准。

投标文件须整体密封包装，整体密封包装指：所有投标文件应密封在一起，内含商务报价文件、商务技术文件、资格文件、光盘/U盘四部分。其中，商务报价文件须单独密封，未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

15.3 投标文件的投标函应加盖供应商公章，并经法定代表人或其委托代理人签字。投标文件中有委托代理人签字或盖章的必须同时提供法定代表人资格证明书及授权委托函（书）。法定代表人资格证明书及授权委托函格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件无效。投标文件正本中依据招标文件要求加盖供应商公章（除此之外的投标专用章、合同章等均视为无效）、法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方须为原件。副本可复印正本内容。

15.4 除供应商对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。修改处须有供应商法定代表人或被授权代表的签字或盖章，否则，评标委员会将不予接受。

15.5 投标文件每册目录所示页码应该是该册唯一的页码，其唯一的页码应该与目录所示的页码相吻合。供应商应针对评标细则逐条编制响应内容并标注对应页码，否则采购人不承担因为该项错误导致找不到目录所示内容而漏评或因标书编制质量而被扣分的责任。

## 四、投标文件的递交

16．投标文件的密封与标志

16.1  供应商须将投标文件密封包装。

16.2密封处加盖供应商公章或密封章。

密封袋均应注明：

（1）采购人名称：

采购人地址：

（2）供应商名称：

供应商地址：

（3）项目名称：

项目编号：

（4）在2019年  月  日  时   分之前不得启封”

的字样，并根据本须知前附表的规定填入开标日期和时间。

在包封外层上还应写明供应商名称与地址、邮政编码。

16.3 如果包封没有按上述规定密封并加写标志，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成的提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，并退还给供应商。

17．投标截止期

17.1 供应商应按前附表规定的日期、时间和地点递交投标文件。

17.2 采购人和采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于供应商须知前附表中规定的截止时间。

17.3 采购人和采购代理机构可以按本须知第7条规定，通过修改招标文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购人与供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18．迟交的投标文件

采购人和采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知第17条规定的截止期后收到的任何投标文件。

19．投标文件的修改与撤回

19.1 供应商在递交投标文件后，可以在规定的投标截止时间前，以书面的形式通知采购人，修改或撤回其投标文件。

19.2 供应商的修改或撤回通知，应按本须知第15条规定编制、密封、标志和递交（在外层包封上标明“修改”或“撤回”字样）。修改文件同样必须在投标截止时间前送达采购人。

19.3 在投标截止期之后，供应商不得对其投标作任何修改。

19.4 从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标，否则按扰乱招投标市场报监管部门。

20．无效投标的认定

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

在初审（资格性审查及符合性审查阶段）和商务技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

20.1资格审查无效标的情形

（1）被拒绝的投标文件；

（2）未通过合法渠道获取招标文件的；

（3）投标文件份数不符合要求；

（4）资格证明文件不全，或者不符合招标文件标明的资格要求（参见招标公告之“五、合格投标人的资格要求”）；

（5）信用审查不通过的；

20.2符合性审查及其他无效投标的情形

- 提供虚假证明材料；

- 投标文件中对于采购需求中的实质性内容的响应表述不清或不响应，评标委员会不能确认为有效；

- 投标文件组成中带“▲”资料提供不全的；

- 投标技术方案不明确或存在备选（替代）投标方案；

- 未按照招标文件标明的币种报价；

- 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付；

- 含多个标项的采购项目,各标项报价超过对应标项预算价的；

- 投标报价具有选择性；

- 报价文件之外其他投标文件中出现投标报价的（招标文件另有规定的除外）；

- 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

- 投标人串通投标的；

- 本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品的，所投产品不在节能产品政府采购清单中的；

- 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

- 投标文件未按招标文件要求进行签署、盖章的情形；

- 法律法规及招标文件规定的其他无效情形。

## 五、开标与评标

21．开标

21.1 采购代理机构将按照采购公告规定的时间、地点组织开标，开标采取先拆封商务和技术文件、商务技术评审后拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行。

21.1.1 采购代理机构将核验出席开标活动现场的各供应商法定代表人或其授权代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。各供应商法定代表人或其授权代表应准时参加，携带本人有效证件原件，投标文件中按要求提供法定代表人授权书。供应商如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

21.1.2采购代理机构接收投标文件并登记，各供应商法定代表人或其授权代表对投标文件的递交记录情况进行签字确认。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

21.1.3采购代理机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各供应商法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

21.1.4提请供应商或者其推选的代表查验投标文件密封情况。

21.1.5开标时，按供应商提交投标文件的登记顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件集中等候拆封，将拆封后的商务和技术文件由采购代理机构送至评审地点，各供应商法定代表人或其授权代表等候采购代理机构拆封报价文件。

对不符合装订要求的投标文件，由采购代理机构当场退还供应商法定代表人或其授权代表。供应商提交的报价文件未单独密封的，如开标时发生报价泄露，由供应商自行承担相关责任。

21.1.6商务和技术评审结束后，采购代理机构宣布商务和技术评审无效供应商名单及理由，无效供应商可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务和技术评审符合采购需求的供应商名单及其商务和技术得分之和。

21.1.7采购代理机构拆封供应商报价文件，宣读《投标（开标）一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由各供应商法定代表人或其授权代表在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，采购代理机构将报价文件及开标记录表送至评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性、有效性等进行审查核实。

21.1.8评审结束后，采购代理机构公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

22．评标

22.1 评标组织

评标工作由采购代理机构负责组织，依法组建由5人及以上奇数人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审等。评标委员会由相关专家等组成，其中专家不得少于成员总数的三分之二。

22.2评标纪律

本次评标工作将在严格保密的情况下进行，评标委员会成员名单在定标前将保密。

22.3评标办法

采用综合评分法，详见招标文件第五部分“评标办法”。

22.4 评标程序

22.4.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。采购人/采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

投标人未按照招标文件要求提供资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

（2）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.4.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.4.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.4.4推荐中标候选供应商名单。

22.4.5编写评标报告。

23．废标

23.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2 废标后，采购人应当重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

## 六、确定中标人及授予合同

24．中标人的确定

24.1 采购人按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

24.2 中标人确定后，中标结果将在发布招标公告的同一媒体上公告。

24.3 供应商对中标公告有异议的，可以以书面形式向采购人提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。对质疑答复不满的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

25．合同授予

25.1 本项目的合同将授予按本须知第24.1款所确定的中标人。

25.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在中标人之后的第一位的中标候选人签订合同，也可以依法重新组织招标或经批准按其他方式执行。

26．签订合同

26.1 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。中标人在领取中标通知书时须向采购人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

26.2 中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后30天内借故拖延，拒签合同的，给采购人造成的损失还应当对予以赔偿，采购人可根据25.2的原则另行选择中标人。

26.3 招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经供应商法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

26.4 中标人应为浙江政府采购注册供应商，如尚未注册，应在投标截止前，登陆浙江政府采购网（http://zjzfcg.gov.cn）进行注册并将书面资料提交复核备案。

27.采购代理服务费

本项目的采购代理费由中标人支付。

采购代理费：按杭价费〔2003〕148号收取，不足陆仟按陆仟计。

结算方式及时间为：在领取中标通知书时由中标人一次性向采购代理机构付清。

28．采购结束

28.1 中标人与采购人签订合同生效后即为采购结束。

28.2 本项目的投标文件不予退回。

29、解释权

凡涉及本次招标文件的解释权均属于杭州市南排工程建设管理处和杭州中易招标代理有限公司。

# 第三部分  项目技术规范和服务要求

# 工程概况

杭州三堡排涝工程位于杭州市江干区三堡社区，毗邻京杭大运河三堡二线船闸西侧，工程以防洪、治涝为主，结合改善水环境等综合利用大(一)型水利枢纽工程。工程投资10.35亿元。工程计排涝流量200m3/s,单机流量50m3/s,总装机13.2MW。引水流量30m3/s,年可引水量6.5亿m3。

工程2015年6月投入试运行，2017年5月通过竣工验收。工程质量优良，2017年获中国建设工程鲁班奖，2018年获得大禹奖。

# 编制依据

1.《水利水电建设工程验收规范》SL233-2008

2.《泵站技术管理规程》GB/T30948-2014

3.《浙江省泵站运行管理规程(试行)》浙农水﹝2016﹞1号

4.《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》SL400

5.三堡工程机电设备竣工图纸

| 序号 | 图纸名称 |
| --- | --- |
| 1 | 水泵、齿轮减速箱、同步电动机设备布置图 |
| 2 | 水泵流道图(包括水泵、进出水口的形状尺寸) |
| 3 | 水泵总装图(包括外形尺寸、零部件明细表及技术要求) |
| 4 | 提供水泵、齿轮减速箱、同步电动机对土建结构设计所需要的荷载资料，说明力的大小、方向及示意图 |
| 5 | 进水锥管装配图 |
| 6 | 水泵埋件图（包括尺寸、固定和调整位置方式、二期混凝土尺寸） |
| 7 | 出水弯管延伸段详细尺寸图 |
| 8 | 叶轮加工和装配图 |
| 9 | 泵轴加工和装配图 |
| 10 | 转轮室加工和装配图 |
| 11 | 导叶体加工和装配图 |
| 12 | 水导轴承装配图 |
| 13 | 泵轴密封装配图 |
| 14 | 弯管装配图 |
| 15 | 水泵支座结构图 |
| 16 | 推力径向组合轴承装配图 |
| 17 | 水导轴承润滑剂自动加注系统设备结构外形图 |
| 18 | 水泵监测系统图 |
| 19 | 泵轴轴伸与低速轴联轴器装配图 |
| 20 | 水泵主要部件(进水锥管、叶轮、泵轴、弯管等)运输简图(包括重量、重心位置和外形尺寸) |
| 21 | 水泵主要部件(如叶轮与泵轴装配后)安装吊运示意图(包括重量、重心位置和外形尺寸) |
| 22 | 水泵现场装配和拆卸程序图及说明 |
| 23 | 水泵特征参数 |
| 24 | 水泵装置的性能曲线(扬程、流量、效率、输入轴功率、气蚀余量的关系曲线) |
| 25 | 技术供排水系统原理图 |
| 26 | 冲淤系统原理图 |
| 27 | 透平油系统原理图 |
| 28 | 压缩空气系统原理图 |
| 29 | 量测系统原理图 |
| 30 | 流道布置图 |
| 31 | 水泵基础图 |
| 32 | 技术供水泵房布置图 |
| 33 | 全厂技术供水管路布置图 |
| 34 | 技术供水泵取水管路布置图 |
| 35 | 冲淤泵房设备管路布置图 |
| 36 | 渗漏排水泵布置图 |
| 37 | 检修排水泵布置图 |
| 38 | 渗漏排水系统埋设管路布置图 |
| 39 | 检修排水系统埋设管路布置图 |
| 40 | 技术供排水系统埋设管路布置图 |

# 机组基本情况

机组包括主水泵、电动机和齿轮箱，共四台。

水泵型号3560ZXQ50-3.65，斜30°布置，叶轮直径3560mm，单机设计流量50m3/s，设计净扬程3.65m，叶片调节范围为－8°～+4°，装机高程-2.10m。 水泵制造商为日立泵制造（无锡）有限公司，出厂日期 2014年12月。

电动机型号TKS900-8，额定功率为3300kW，额定电压10kV，额定电流220A，电动机转速为750r/min。电动机制造商为湘潭电机股份有限公司，出厂日期 2014年8月。

齿轮箱型号H2SH21B,传动比为6.5。齿轮箱制造商为FlenderGmbH弗兰德集团，出厂日期 2014年2月。

# 机组运行情况

泵组设备2015年4月20日完成安装，2015年5月4日完成单机24小时试运行。2015年6月3日通过机组启动阶段验收后正式投入使用。截至2019年8月底，工程经历了5个汛期考验。安全运行1544天，累计开机2016台时，外排水量3.62亿立方米。无论对杭州主城区还是太湖流域均发挥了显著的防洪减灾效益。

工程运行严格执行标准化管理，机组运行操作按照调度规程安全、可靠运行，安全运行率100%，设备评级为一级。其中，一号机组累计开机464台时，外排水量0.84亿立方米；二号机组累计开机761台时，外排水量1.37亿立方米；三号机组累计开机451台时，外排水量0.81亿立方米；四号机组累计开机340台时，外排水量0.61亿立方米。

# 主水泵大修计划

计划2020年汛前完成1台机大修；2021年汛前完成2台机大修，2022年汛前完成1台机大修。

# 大修的目标

一方面实现四台机组安全可靠运行，不低于原有水平；另一方面通过技术改造，对已发现的3处隐患进行消除。

# 大修的主要内容

本项目四台机组按大修计划进行检修，每台机组检修内容如下：

（一）现场部分

1．水泵拆卸

（1）检修闸门止水及流道排水。利用泵站2台380m3/h检修排水泵，通过检修排水总管将该机组流道内水排至前池。

（2）水泵外部相关件拆除。做好检查记录和标记，拆除相应机组上辅助管路，动力、控制、测量电缆。拆除机组与齿轮箱，齿轮箱与主水泵间联轴器。拆除主电动机，齿轮箱。

（3）主水泵拆除、测量和记录。拆除主水泵上叶片调节反馈机构上盖，受油器上盖，推力轴承上盖。拆除水泵上弯管盖、导叶体上盖、转轮室上盖。拆除水泵主轴及转轮，吊装至运输支架上，返厂维修。

（4）主水泵转轮、导叶、肘管等过流部件进行锈蚀部分处理。

2．水泵安装

（1）安装调整。运回转子体，吊装入主水泵。检查叶片与叶轮室间隙，检查叶片与叶轮室的轴向尺寸，并测量记录数据。

（2）盘车、测量和记录。水导轴承处加盘车油脂或润滑水，找同心度，达到规定要求后进入固定部件安装。

（3）泵盖恢复。将水泵上弯管盖、导叶体上盖、转轮室上盖恢复，恢复前更换止水用的石棉板。

（4）齿轮箱与电动机安装。按设计、厂家图纸技术要求进行，进行齿轮箱及电动吊装就位。

（5）恢复相关管线。

3.泵站用油更换

四台水泵使用46号汽轮机油（含备用），15桶；四台齿轮箱使用壳牌VG460油，12桶，并负责更换、过滤及油品检测。（注油桶为标准油桶200升）

（二）返厂部分

1．对转子体、导轴承、推力轴承、反馈机构等进行厂内质量及隐患等检查，更换水泵的所有O型圈、密封件及油封等，且密封材料全部为进口件。

2．转轮、泵轴等打磨、除锈和油漆，对油管进行压力试验或焊缝PT检查。

3．转子体进行静平衡试验、耐压试验、动作试验。

4.返厂部分详见清单描述(清单按常规检修内容计，报价时应充分考虑未知项目风险)

5、拆装期间由厂家派技术人员驻场指导。

（三）调试运行

对闸门、启闭机系统设备、技术供水系统设备、叶片调节油系统、供电系统设备、计算机监控系统设备、励磁系统设备及电动机设备进行全面检查，确认各设备和系统工作正常无误，具备运行条件。

电动机空载试运行30分钟，启动平稳，投励正常，振动及轴端摆度符合规范要求后，进行泵组负载试运行，单台机组连续运行24小时。

（四）技术改造

利用此次大修，对水泵局部零件、自动化设备、技术供水系统进行技术改造，使得泵站机组养护更便捷、运行更可靠，从而提升整个泵站运行品质。

1.反馈装置保护罩增设加油孔

在保护罩合适位置增设加油孔，实现机组运行工况时人工加油，使滑环与主轴有效润滑，确保反馈机构更加可靠。

2.自动化设备更新

更换四台工作站（主副机和两台通讯机）。同时现状的泵站出口快速工作及事故启闭机控制系统与中控室自动化系统为不同的制造厂家，使用过程中出现偶发性不兼容，导致事故停机工况，快速事故闸门不能及时关闭，严重影响机组安全运行。此次大修对泵站出口快速工作及事故启闭机平台的自动化系统程序进行升级。

3、技术供水系统改造

泵站技术供水取水口位于四号机组，大修期间应考虑其他机组运行时，技术供水问题。要求利用冲淤系统临水取水，增设水泵、减压设备及相关阀件，确保两台机正常稳定运行；自来水备用系统增加水泵确保1台机组正常稳定运行。

# 大修工作边界

（一）安装单位与返厂单位边界。安装单位拆卸，转子拆卸吊装入支架，厂家接手，厂内处理后，返回到装配厂，安装单位安装接手安装。返厂期间，大修机组未拆部分的保护由安装单位负责。

（二）安装单位与运维单位边界。安装单位完成调试后，由运维单位配合开展试运行工作。大修期间，大修机组的排水检查、保护等由安装单位负责，其他机组的运行为运维单位负责。

（三）相关的辅机系统会对其他机组运行产生影响，技术供水的解决、油系统的有效切断、相关标识等事项由安装单位负责实施。

# 维修期间服务要求

1、维修期间机组保养。安排专人值守，定期保养拆卸零件，防止锈蚀、氧化等；做好电气设备保养；安装期间做好机组整体保护及工作。

2、安排人员驻场学习。定期派人员监造和运行单位人员驻场学习，承包商须提供必要的住宿安排。

3、本项目应购买返厂部件等额或以上保险。

4、外露部件，导叶体、叶轮外壳须进行油漆，油漆标准同原厂要求。对外露管线不合理、不美观的进行处理。

5、本项目总价包干，项目运行调试正常后交付甲方验收；如维修项目质量未能达到合格，必须无条件返工，直至项目质量达到合格，期间所发生的一切费用由中标供应商自行承担。

6、维修期间做好装配场地面及相关设施的保护、清洁等。

# 大修监造

承包人应根据现场安装和返厂处理进度，委托有资质的监造单位，报采购人备案同意后，对主水泵大修的全过程进行跟踪、咨询和监造服务。

监造单位在设备现场拆装、返厂拆装、关键环节见证、验收等重要节点派驻1名机电设备监理工程师负责大修监造、安装。

# 第三方检测

承包人应结合现场运行调试工作，委托第三方安排检测单位，报采购人备案同意后实施检测，检测内容如下：

1、泵组开停机

（1）泵组开机时电动机最大启动电流检测；

（2）泵组开机时母线电压降检测；

（3）泵组开机、停机机过程中机座振动、主轴摆度值测量值；

（4）工作闸门、事故闸门启闭时间检测。

2、泵组运行

（1）泵组运行时振动值检测；

（2）泵组运行时主轴摆度值检测；

（3）泵组运行时噪音值检测；

（4）泵组运行时轴承瓦温、定子温度检测；

（5）泵组运行时主要电气参数（功率、定子电压、定子电流、励磁电流、励磁电压、功率因素等）检测；

（6）泵组转速检测；

（7）泵站扬程检测。

# 大修的验收

1、分年度进行验收，包括安装和返厂两部分验收，出厂前须出具大修合格证，同时由承包人提供总结报告、试验报告，并提供试运行检测报告。

2、现场验收，由承包人委托第三方对十二项规定的内容进行检测，并提供检测分析报告，发包人组织专家进行验收，并出具验收意见书。

# 质保期

对大修的内容进行质量保修，每台机验收之日算起两年或运行时间满300小时。

# 安全措施要求

（1）应按《水利水电工程施工通用安全技本规程》（SL 398-2007）的规定履行其安全施工职责，对本项目的施工安全负责。

（2）应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。

（3）应加强对职工进行施工安全教育，应编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的培训和考核，合格者才准上岗。

（4）必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即报告发包人，并在事故发生后 12~24小时内提交事故情况的书面报告。

（5）应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品，应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。

（6）应负责全部施工作业的安全检查，建立专门的安全检查机构，配备专职的安检人员，进行经常性的安全生产检查，并及时作好安全记录。

# 其他要求

（1）关于监造单位及第三方检测单位，费用由中标单位支付，包含在项目报价中。

（2）更换的物件及残余价值物品由采购人收回：

# 现场踏勘

本项目潜在供应商须自行前往现场踏勘，并取得用户证明，以确定对实施范围及现场情况充分了解，未踏勘的供应商视为已充分了解现场情况，任何关于工期及实施内容的变更申请均不予受理。

现场踏勘证明 杭州中易招标代理有限公司·： 今有 单位前来现场踏勘，并对现场实施范围及现场情况进行充分了解，特此证明。 杭州市南排工程建设管理处 经办人签字： 年 月 日

# 附件

1、主水泵大修清单

2、相关图纸

3、参数记录表

4、大修前后主要运行技术指标

附件1：

| 杭州三堡排涝工程主水泵大修清单 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 现场部分 |  |  |  |
| 1.1 | 电动机拆除及安装 | 台 | 4 | 详见“招标文件第三部分” |
| 1.2 | 齿轮箱拆除及安装 | 台 | 4 |  |
| 1.3 | 水泵拆除及安装 | 台 | 4 |  |
| 1.4 | 叶片调节机构拆除及安装 | 台 | 4 |  |
| 1.5 | 泵站用油更换 | 项 | 1 | 46号汽轮机油，15桶；壳牌VG460油，12桶，并负责更换、过滤及油品检测。（注油桶为标准油桶200升） |
| 1.6 | 其他 | 项 | 1 |  |
| 2 | 返厂部分 |  |  |  |
| 2.1 | 叶轮部分 | 台 | 4 | 详见“招标文件第三部分” |
| 2.2 | 主轴 | 台 | 4 |  |
| 2.3 | 受油器 | 台 | 4 |  |
| 2.4 | 水泵轴承 | 台 | 4 |  |
| 2.5 | 密封件 | 台 | 4 |  |
| 2.6 | 运输 | 台 | 4 | 双向运输，甲方提供主轴支架 |
| 3 | 技术改造 |  |  |  |
| 3.1 | 反馈装置保护罩增设加油孔 | 台 | 4 | 详见“招标文件第三部分” |
| 3.2 | 自动化设备更新 | 项 | 1 |  |
| 3.3 | 技术供水系统改造 | 项 | 1 |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |
| 4.1 | 大修监造 | 项 | 1 | 详见“招标文件第三部分”，固定报价，由发包人委托，承包人承担费用。 |
| 4.2 | 第三方检测 | 项 | 1 |  |
| 4.3 | 安全施工费 | 项 | 1 | 现场拆装措施费 |
| 4.4 | 工程保险费（设备一切险及第三方责任险） | 项 | 1 | 设备按照原价投保，第三方责任险按照500万元投保 |
| 5 | 暂列金 | 项 | 1 | 返厂发生不可预见的内容，固定报价，由发包人控制。 |

附件2

主机组大修的主要技术参数记录表

| 设备名称 | 项目内容 | 大修前情况 | 大修后情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组 | 1.机组同轴度测量； 2.大轴摆度测量； 3.中心测量； 4.水平测量； 5.水导轴承检查和间隙测量； 6.水泵叶轮及叶轮室汽蚀检查及间隙测量； 7.水泵叶轮油压试验； 8.定、转子圆度测量； 9.电动机空气间隙测量； 10.电动机磁场中心测量； 11.电机冷却器水压试验 |  |  |  |

附件3

主机组大修前后主要运行技术指标

| 指标项目 | 单位 | 大修前 | 大修后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 振动与摆度 双振辐 | 荷重机架最大垂直振幅 荷重机架最大水平振幅 上导轴承最大摆度 叶轮室最大垂直振幅 叶轮室最大水平振幅 轴承振幅(卧室机组） | mm |  |  |
| 机组运行温升记录其中最大值 | 定子绕组最高温度 _________号推力瓦 _________号上导瓦 _________号下导瓦 _________号水导瓦(油轴承) | ℃ |  |  |

- 主机组大修前后主要安装技术参数(按表E.3填写)

- 设备评级

大修前_______________   大修后______________

升级或降级的主要原因：

- 检修工作评语

- 简要文字总结

- 大修中消除的重大缺陷及采取的主要措施；

- 设备的重要改进及效果；

- 人工和费用的简要分析；

- 大修后尚存在的主要问题及准备采取的措施；

- 主要试验结果和分析；

- 其他。

# 第四部分　采购合同的一般和特殊条款

## 一、合同协议书

合同协议书（格式）

（采购人名称，以下简称“甲方”）为实施

（项目名称），已接受                 （供应商名称，以下简称“乙方”）对该项目的投标。甲方和乙方共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（l）中标通知书；

（2）投标函；

（3）一般合同条款；

（4）特殊合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）己标价维护服务清单；

（8）其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）        （￥           ）。

4．项目经理：       。

5．质量目标：       。

6. 实施为   月，具体时间为     年  月  日起至     年   月   日止。

7．乙方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8．甲方承诺按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。

9． 签订合同的同时签订工程建设项目廉政责任书、安全生产责任协议书。

10.本协议书壹式 拾贰 份，其中正本 贰 份，双方各执 壹 份，副本 拾 份，甲方 陆 份，乙方 叁 份，鉴证方 壹 份。

11．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：          (公章)                 乙方：                    （公章）

法定代表人：                       法定代表人：                

委托代理人：                       委托代理人：                

地  址：                               地  址：

邮政编码：                 邮政编码：      

电  话：                           电  话：                

传  真：                           传  真：             

开户银行：               开户银行：

账  号：                   账  号：

鉴证方：杭州中易招标代理有限公司（公  章）

联系人：

地址：杭州市莫干山路188号之江饭店5号楼三楼

联系电话：0571-85273567

传真：0571-87851567

签订日期：       年     月    日

## 二、一般条款

### 1. 词语涵义及合同文件。合同中用词用语应是具有本条所赋予的含义。

1.1 采购人： 杭州市南排工程建设管理处

1.2 供应商：

1.3 项目负责人：指乙方派驻现场履行本合同的全权负责人。

1.4 合同：指由甲方与乙方为完成商定的养护工程，明确相互权利、义务关系的协议。

1.5 合同文件：指组成本合同的全部文件。

1.6 项目名称：杭州三堡排涝工程主水泵大修服务项目

1.7 合同价格：指合同书中写明的为完成合同规定的各项工作应付给乙方的总金额。

1.8 费用：指为实施本合同所发生的所有开支，包括管理费和分摊的其它费用。

1.9 开工通知：指经甲方签发通知乙方开工的函件。

1.10 维修养护周期：指合同条款约定的维修养护周期。

1.11 技术条款：指列入本合同的技术条款和经甲方批准的对技术条款的任何修改文件或补充文件。

1.12 维护设备：指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于维护的设备、器具等。

1.13 书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件。

1.14 不可抗力：指台风、洪水、地震等自然灾害或异常现象以及导致合同无法履行的不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。

### 2. 适用的法律、法规、规章制度

2.1 本合同适用的国家法律、行政法规和部门规章以及地方法规、规章为：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防汛条例》及水利部和浙江省的有关规定。

2.2 维修养护必须符合以下规程规范：《泵站技术管理规程》、《水闸技术管理规程》，浙江省杭州市泵站、闸站标准化管理相关规定及考核要求，甲方相关管理制度。

### 3. 双方主要义务和责任

3.1 甲方的主要义务和责任

3.1.1 甲方不提供办公室；在管理区域内因工作所需的水、电、网络不收取费用；项目管理所需的人员住宿等其它生活、生产条件自行解决。

3.1.2对乙方的管理实施监督检查，负责考核办法的制定，考核评定。如因乙方管理不善，造成重大经济损失，或造成严重不良社会影响的，甲方有权终止合同；

3.1.3负责零星加固及新建项目的委托设计、实施方案下达，负责乙方提交的养护方案、养护计划的审核、审批，负责维修加固项目检查验收；

3.1.4向乙方提供管理范围图纸及设施；

3.1.5按合同条款的约定，按时支付进度款及结算款；

3.1.6 向乙方提供杭州三堡排涝泵站工程相关工程技术资料，并在乙方管理期满时予以收回；

3.1.7 不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的管理和经营活动；

3.1.8负责处理非乙方原因而产生的各种纠纷；

3.1.9法规政策规定由甲方承担的其他责任。

3.2 乙方的主要义务和责任

3.2.1 根据国家、省、市相关法律法规、标准，甲方相关要求制订养护修理制度、值班制度等各项制度、实施细则，并报甲方批准后执行。

3.2.2 按照甲方的指令，严格按照技术条款中规定的质量要求完成全部承包工作。接受甲方的监督、考核，并对存在的问题进行整改。

3.2.3 按技术条款的规定编制实施组织方案提交甲方审批同意后实施；

3.3 项目负责人。项目负责人按照本合同的约定行使权利，履行职责。

3.3.1 为实施本合同发出的一切函件应由项目负责人或其授权代表签名，采购方人员在回执上签署姓名和收到时间后生效。

3.3.2 项目负责人按甲方批准的维修养护方案、维护进度计划和根据合同发出的指示、要求组织维护工作。

3.3.3 项目负责人原则上不得换人，如确因工作需要，在业主同意的前提下，可调换项目负责人。项目负责人每月在现场时间不得少于15天，否则处以500元／天罚款（以现场考勤表为准）。

3.4 人员的工伤事故

3.4.1 乙方须为本项目现场服务人员投保人身意外伤害险。

3.5 因过程中拆装、返厂处理、运输等原因造成设备损坏的，由乙方全部承担责任和相关费用。

3.6 返厂部分更换的物件运回甲方仓库保存。

4. 质量与验收

4.1 根据国家相关标准，确保项目通过合格验收；

（甲方）指派专人进行实施过程质量监督，乙方要积极配合质量检查。

4.2 项目质量验收

4.2.1 本项目由甲方组织验收，验收相关费用由乙方承担；

4.2.2如维修项目质量未能达到合格，乙方必须无条件返工，直至工程质量达到合格，期间所发生的一切费用由乙方自行承担。

### 5. 合同价格与支付

5.1合同形式

采用总价承包，如出现未发生项或取消项的，对相应费用核减，如返厂发生不可预见的内容（如推力轴承更换等），经乙方报价，甲方审核，第三方审计后在暂列金中支付。

5.2 分包（允许）

乙方为设备安装单位的应将设备返厂维修内容分包给水泵制造商，乙方为水泵制造商的应将设备安装部分分包给具备能力的安装单位。自动化设备更新可以分包。以上分包必须经甲方备案同意。

5.3联合体投标不允许分包

5.3 合同价格

杭州三堡排涝工程主水泵大修服务项目合同价格为     元整（￥         元）。

5.4 项目付款及结算方法

根据检修进度支付。

（1）第一年完成一台机维修，现场部分和返厂部分支付不超过相应合同价的25%，自动化设备更新，技术供水系统改造等，通过验收后一个月内付清相应合同价。反馈装置保护罩增设加油孔、大修监造、第三方检测、安全施工费等内容支付相应合同价的25%。

（2）第二年完成当年大修方案备案后支付相应维修合同价的10%；通过验收后一个月内支付到不超过所有完成部分相应维修合同价的75%。反馈装置保护罩增设加油孔、大修监造、第三方检测、安全施工费等内容支付到相应合同价的75%。

（3）第三年完成当年大修方案备案后支付相应维修合同价的10%；全部通过验收后一个月内一次性支付合同剩余款项。

鉴于本工程为政府投资工程，最终支付以财政批准年度资金支付为准，上述约定费用的支付时间如因政府相关部门原因延期支付，甲方不承担付款及付款违约责任。

### 6. 变更

6.1 变更

6.1.1 变更的范围和内容：

（1）取消合同中任何一项工作。

（2）改变合同中任何一项工作的标准和性质。

（3）增加为完成工程所必须的任何附加工作。

以上范围内的变更项目未引起维护方案发生实质性变动和不影响其原定的单价时，不予调整该项目的单价。因乙方违约必须作出的变更，因而增加的费用，责任由乙方承担。

6.2 物价波动的风险由乙方自负，在合同执行期内均不作调整，本合同工程新增或变更工程金额，不论金额大小，均不得要求增加清单中的总价承包部分的费用。

### 7. 违约及责任

### 7.1 单台机验收不合格，甲方有权终止或解除合同。

### 7.2 未经甲方的书面同意，乙方不得撤换投标文件所列的项目的主要岗位负责人员。

### 7.3 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应依规向甲方赔偿损失。

### 7.4 若乙方不服从甲方调度安排而且引起的一切损失由乙方承担。

### 8. 其他

8.1 安全运行

乙方应按技术条款规定，认真做好工程区域安全工作。因乙方原因引起的人员伤亡、财产损失等安全事故由其负责，并承担相应费用。甲方应按照有关法律、法规、规章和本合同有关规定，检查承包方上述工作的实施，对乙方故意延误或拒绝改正的，有权责令其停工整改。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即通知甲方和上级有关部门。

乙方在高电压线路、地下管道、易燃易爆区段以及交通要道附近施工前，应向甲方申请安全保护措施，经甲方批准后实施。

8.2 不可抗力

地震、洪水、雪雹等不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在2小时内向甲方通报情况，按合同条款约定的时间向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。灾害继续发生，乙方应每隔1天向甲方报告一次灾害情况，直到灾害结束。甲方应对灾害处理提供必要条件。

因灾害发生的费用按下列规定由双方分别承担。

8.2.1 工程本身的损害由甲方承担。

8.2.2 人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用。

8.2.3 造成乙方设备、机械的损失等由乙方承担。

8.2.4 所需清理修复工作的费用由甲方承担。

8.3 合同的生效与终止

本合同自甲方和乙方在合同书上签字并盖公章后生效。乙方将合同工程全部移交甲方，维护期满，经检查验收后，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然终止。

8.4 合同份数

本合同壹式 拾贰 份，其中正本 贰 份，双方各执 壹 份，副本 玖 份，甲方 陆 份，乙方 叁 份，鉴证方  壹 份，由三方签字盖章后分别保存。

8.5 争议的解决合同争议的调解、仲裁

8.5.1 双方约定的调解机构为： 杭州市林业水利局 。

8.5.2 双方约定的仲裁机构为： 杭州仲裁委员会 。

## 三、特殊条款

### 9．甲方的权利

9.1 有权依据本合同对乙方管理机构和乙方的管理工作进行检查。

9.2 有权要求撤换甲方认为不称职的管理人员。

### 10．乙方的权利

10.1 对甲方发出的有碍健康和安全的指令有拒绝执行的权力。

10.2 对甲方发出的可能影响工程安全的指令有拒绝执行的权力。

10.3 有按照合同取得相应报酬的权力 。

10.4 有权要求甲方按照合同提供生产设施的权力。

### 11．甲方义务

11.1 甲方向乙方提供与工程有关的设计文件、图纸及其它相关的技术资料一套。

11.2 甲方对乙方书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并送达乙方的时限：一般文件3天，紧急事件1天。

### 12．乙方的义务

12.1 乙方应在合同签订后7天内向甲方提交维修管理方案以及委派的项目负责人和主要管理人员的名单、简历。乙方应在合同生效后的5日内派出管理人员进驻管理现场

12.2 乙方更换项目负责人须经甲方同意，拟继任人选的资历应不低于管理文件要求，且现场管理机构中管理人员（不含后勤服务人员）应保持相对稳定。

附件一：  廉政责任书

廉 政 责 任 书

为了加强 杭州市南排工程建设管理处 （以下简称“甲方”）和      （以下简称“乙方”）的廉政建设，增强各级人员的反腐倡廉意识和廉洁自律的自觉性，在维护社会主义市场经济公平竞争原则的基础上做到相互制约，相互监督，以“工程优质、干部优秀”为目标，树立企业新形象，特此签订本协议：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和杭州市关于水利工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、本廉洁协议作为杭州三堡排涝工程主水泵大修服务项目承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十四、本协议书壹式 拾壹 份，其中正本 贰 份，双方各执 壹 份，副本 玖 份，甲方 陆 份，乙方 叁 份。

甲方(公章)：                       乙方(公章)：                  

法定代表人(签字)：                   法定代表人(签字)：            

委托代理人(签字)：                   委托代理人(签字)：            

地址： 杭州市江干区运河西路180号        地址：

                  

电话：                                   电  话：            

传  真：                 传  真：          

签订日期： 2019 年    月    日

附件二：  安全生产协议书

安全生产协议书

为在杭州三堡排涝工程主水泵大修服务项目 承发包合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主 杭州市南排工程建设管理处 （以下简称：“甲方”）与中标人                          （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方管理区域进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机械和安全生产管理制度，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到普通技术人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。成立安全领导小组，项目经理任组长，是安全生产第一责任人。

4、乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须确保管理范围内消防安全，对于易燃易爆的材料应专门妥善保管，并配备足够的消防设施，所有工作人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述行为。

6、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。乙方应保障管理范围内人员安全，随时检查操作人员劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

7、所有机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有检查人员的签字记录，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

8、乙方在工程管理中必须制定相应的安全技术措施，工程现场必须具有相关的安全标志牌，确保工程设备安全运行。

9、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

10、为确保中标人安全投入，安全生产措施费实行总价包干，项目实施过程中业主根据安全设施完成情况，据实支付。月计划中应说明下月安全生产措施费投入计划。乙方必须服从甲方对现场安全生产的管理。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本协议书壹式 拾壹 份，其中正本 贰 份，双方各执 壹 份，副本 玖 份，甲方 陆 份，乙方 叁 份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

| 甲 方： | 杭州市南排工程建设管理处 （公章） | 乙 方： | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 授权代理人： 联 系 人： |  | 授权代理人： 联 系 人： |  |
| 地 址： | 杭州市江干区运河西路180号 | 地 址： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  | 传 真： |  |
| 邮 编： |  | 邮 编： |  |

签订日期:       年    月    日

第五部分　评标办法（综合评分法）

第五部分  评标办法（综合评分法）

根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部第87号令等有关规定，结合本项目的实际情况，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

## 一、总则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。评标委员会必须公平、公正、客观。

## 二、评标组织

评标工作由采购代理机构负责组织，依法组建由5人或以上奇数人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审等。评标委员会由相关专家等组成，其中专家不得少于成员总数的三分之二。

## 三、评标程序

1．本项目评标的依据为招标文件和投标文件

2．熟悉招标文件和评标办法。

3．投标文件的初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格条件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查。

详细评标之前，评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件实质上没有响应招标文件前附表第7项、第三部分2.6条、3.2条的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

4．澄清有关问题。

评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求供应商对其投标文件进行澄清，但并非对每个供应商都做澄清要求。接到评委会澄清要求的供应商应派人安评委会通知的时间和地点作出书面澄清，书面澄清的内容必须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标价格和实质性的内容不得做任何更改。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5．比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对初审检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照评标细则进行打分。

6．推荐中标候选人。评标委员会根据评审后的得分由高至低顺序排列，推荐1名以上中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

7．完成评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买招标文件的供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序；

（6）评标委员会的授标建议。

## 四、评标细则及标准

本项目采用综合评分法，评标委员会将对各供应商的投标报价、技术和服务方案、供应商的资质和业绩等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的供应商，由各评委记名打分。经统计，得出各供应商的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

各供应商的综合得分为：投标价格得分+技术和服务方案得分+供应商的资质和业绩得分之和，总分为100分，其中：投标价格得分30分，商务、技术和服务方案 70分，各供应商总分为：综合得分-供应商的信誉情况扣分。

各供应商的技术和服务方案（评标委员会独立打分）、供应商的资质和业绩（评标委员会统一打分）得分为：评标委员会各成员评分的算术平均值。根据上述评标原则，分值安排如下：

投标价格（A=30分）：

（1）报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求供应商在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

报价分计算方法：根据各供应商的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位，当场统一计算)。

▲（2）投标报价高于本项目总投资，将作无效标处理。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

商务、技术和服务方案（B=70分）：主要包含方案的先进性、科学性、完整性和可持续发展性，方案与需求的吻合程度，提供的服务方案、维护人员和机构服务优劣程度以及承诺和优惠等方面的因素。

商务、技术和服务方案评分表

| 序号 | 类别 | 打分原则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩（0-13分） | （1）安装单位（投标人或分包方）：项目负责人或技术负责人完成过大（1）型泵站安装的，得6分；完成过大（2）型泵站安装的，得3分；完成过中型泵站安装的，得1分。 （2）水泵制造商承担过制造或维修业绩（投标人或分包方）：单机流量50m3/s及以上的斜式轴流泵，得6分；承担过单机流量50m3/s及以上的轴流泵或竖井贯流泵，得3分；承担过单机流量30m3/s及以上的水泵，得1分。 （3）返原厂的（提供返原厂协议），得1分。 以上类似业绩，完成过的业绩需要提供机组启动验收或竣工验收证书；承担过的业绩需要提供合同；提供的材料同时要证明工程规模和等别；提供复印件加盖公章。 | 13 |
| 2 | 人员分配 (0-6分) | （1）投标人项目负责人或技术负责人具有一级建造师（机电）或者机电安装方向的高级及以上职称的，得2分； （2）项目团队（含投标人和分包方）人员专业均衡，分工合理，经验丰富程度等情况，合理的0-4分。 团队成员需提供相关证书及社保缴纳（带社保章，并√勾选团队成员） | 6 |
| 3 | 拆装方案 (0-15分) | （1）投标人的对项目理解、重难点分析，根据项目理解（0-2分）及重难点分析（0-3分）的准确性打分； | 5 |
|  |  | （2）拆装实施方案：吊装方案、水泵安装方案、叶片调节机构安装重点突出，实施方案内容全面性，科学性合理性，可实施性强弱0-5分； | 5 |
|  |  | （3）拆装方案质量保障措施：不影响其他机组运行的措施、拆卸部件质量保护措施突出，整个质量和风险控制措施科学性、合理性，可实施性强弱0-5分； | 5 |
| 4 | 返厂方案 (0-15分) | （1）返厂部分的项目理解、难点分析，根据返厂部分的项目理解（0-3分）及重难点分析（0-2分）的准确性打分； | 5 |
|  |  | （2）返厂实施方案：转子体、导轴承、推力轴承、反馈机构厂内检查和密封圈更换方案、耐压试验、动作试验方案重点突出，实施方案内容全面性，科学性合理性，可实施性强弱0-5分； | 5 |
|  |  | （3）返厂方案质量保障措施：厂内工装、工艺措施、拆装部件质量保护措施突出，整个质量和风险控制措施科学性、合理性，可实施性强弱0-5分； | 5 |
| 5 | 技术改造方案 （0-4分） | 自动化设备更新、技术供水改造方案等内容性，科学性合理性，可实施性强弱0-4分； | 4 |
| 6 | 安全保证措施 (0-4分) | 安全生产和文明管理体系健全、应急预案、管理措施得力、运输及设备保护费用投入保障合理性，科学性合理性，可实施性强弱0-4分。 | 4 |
| 7 | 资源保障措施 (0-4分) | 投入的金加工、长轴车床、五轴联动数控等返厂处理设备和安装所需的设备、设施能满足项目实施的需要，得0-2分； 投标人应对大修期间的保障措施和方案可靠，得0-2分。 | 4 |
| 8 | 现场讲解（0-5分） | 项目方案讲解（5分钟以内），根据讲解内容的科学性，合理性，得0-5分。 | 5 |
| 9 | 服务承诺 （0-2分） | 服务方案与响应及时、合理，横向比较，得0-2分。 | 2 |
| 10 | 响应性 (0-2分) | 目标响应招标文件要求，标书编制质量高，内容齐全，前后内容是否矛盾，横向比较，0-2分。 | 2 |

▲注：以上所涉及的证书（原件备查）及证明材料，需提供复印件，加盖公章，未提供的不得分。参考合同或用户验收报告等项目实例证明（以签订时间为准，原件备查，采购人在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求供应商出具投标文件中的主要业绩证明原件：如合同或用户验收报告等，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如供应商提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。

▲ 综合得分=A+B

▲ 减分：供应商的信誉情况（C）：政府采购领域中供应商在投标和项目履约期间是否存在不良行为记录。

● 供应商在参与本次招标活动前三年内在浙江省范围内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣2分。

▲ 总分=综合得分-C

评标委员会根据供应商提供的有效证明材料和采购代理机构提供的相关数据进行打分。

采购代理机构有权对评标委员会各成员的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现评标委员会成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，评标委员会成员应进行书面澄清和说明；评标委员会成员拒不接受采购代理机构审查的，采购代理机构将向同级政府采购监督管理部门报告并予以处理。

# 第六部分  投标文件格式

说明：

1．投标文件由供应商根据照招标文件要求参照附件格式编制。

2．供应商根据实际情况填写。

3．招标文件中没有参考格式的，供应商自行编制。

### 商务报价部分

### 目录

（1）投标响应函………………………………………………………………（页码）

（2）投标（开标）一览表……………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单……………………………………………………………（页码）

### 一、投标响应函

杭州市南排工程建设管理处、杭州中易招标代理有限公司：

(供应商全称)授权          (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的杭州三堡排涝工程主水泵大修服务项目(采购编号：ZYTC-201902009079) 招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在供应商编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本5份，电子文档1份（见投标须知前附表所述）。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表及投标报价明细清单；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求供应商提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方将承担由此产生损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

联系人：      联系电话：

联系地址：

邮政编码：    传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

### 二、投标(开标)一览表

杭州市南排工程建设管理处、杭州中易招标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们              ，本标书签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成编号为ZYTC-201902009079的招标文件（项目名称：                 ）的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 项目名称 | 服务期 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价： | 大写： 小写： |  |

注：

1、本应标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自应标截止日起90天；

(2)我方同意标期可作延长；

(3)在标期内，我方受应标文件之价目表上我方要约金额的约束。

2、本应标文件，你方之接受函，包括条款栏，标的规格要求栏和其它有关文件在内的应标文件对我们双方均具约束力。

3、根据具体情况而拒绝任一或所有标书完全取决于你方。你方没有义务一定要接受最低报价的标书或某一特定标书，也不需为拒绝某一标书作出任何解释。

4、另外，我方承诺还将就你方所要求的进一步信息提供给你方。

5．如果我方中标，我方愿意提供如下优惠条件：

(1)

(2)

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

### 报价明细清单

### （一）报价汇总表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 合价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场部分 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 电动机拆除及安装 | 台 | 4 |  |  |  |
| 1.2 | 齿轮箱拆除及安装 | 台 | 4 |  |  |  |
| 1.3 | 水泵拆除及安装 | 台 | 4 |  |  |  |
| 1.4 | 叶片调节机构拆除及安装 | 台 | 4 |  |  |  |
| 1.5 | 泵站用油更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 其他 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 返厂部分 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 叶轮部分 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.2 | 主轴 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.3 | 受油器 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.4 | 水泵轴承 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.5 | 密封件 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.6 | 运输 | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | 技术改造 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 反馈装置保护罩增设加油孔 | 台 | 4 |  |  |  |
| 3.2 | 自动化设备更新 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.3 | 技术供水系统改造 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 大修监造 | 项 | 1 | 15 | 15 | 固定报价 |
| 4.2 | 第三方检测 | 项 | 1 | 12 | 12 | 固定报价 |
| 4.3 | 安全施工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4.4 | 工程保险费（设备一切险及第三方责任险） | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 暂列金 | 项 | 1 | 30 | 30 | 固定报价 |
| 6 | 1-5项合计 |  |  |  |  |  |

合计报价应与开标一览表金额一致。

特别提示：根据财政部财库[2015]135号《关于做好政府采购信息公开工作的通知》要求，采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

### （二）报价明细表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 合价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场部分 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 电动机拆除及安装 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 电动机拆除 27T | 台 | 4 |  |  |  |
| 1.1.2 | 电动机安装 27T | 台 | 4 |  |  |  |
| 1.2 | 齿轮箱拆除及安装 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 齿轮箱拆除 | 台 | 4 |  |  |  |
| 1.2.2 | 齿轮箱安装 | 台 | 4 |  |  |  |
| 1.3 | 水泵拆除及安装 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 水泵拆除 | 台 | 4 |  |  |  |
| 1.3.2 | 水泵安装 | 台 | 4 |  |  |  |
| 1.4 | 叶片调节机构拆除及安装 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 叶片调节机构拆除 | 台 | 4 |  |  |  |
| 1.4.2 | 叶片调节机构安装 | 台 | 4 |  |  |  |
| 1.5 | 泵站用油更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 其它 | 项 | 1 |  |  | 含快速工作闸门、快速事故闸门的闭锁；拆装过程中易损件的更换；现场除锈、喷砂、油漆；外露件整修；验收专家费；换油、过滤及油品检测等内容具体详见招标文件 |
| 2 | 返厂部分 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 叶轮部分 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.1.1 | 叶片角度检查与调整,叶片与叶轮室的间隙测量和调整 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.1.2 | 叶轮和叶轮室汽蚀磨损检查和处理 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.1.3 | 叶轮、上下导水冒进行除锈、喷砂、油漆 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.1.4 | 对滑动部位铜套进行检查，有磨损严重处，进行更换 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.1.5 | 轮毂供油管堆焊部位进行检查，有磨损，重新堆焊 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.1.6 | 各类密封件的检查更换（如所有的O形圈、叶片根部密封、活塞密封等） | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.1.7 | 对油管进行压力试验或焊缝PT检查 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.1.8 | 轮毂体密封试验、耐压试验和渗漏试验 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.1.9 | 叶轮静平衡试验 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.1.10 | 叶片调节机构的检查及动作试验 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.2 | 主轴 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.2.1 | 油管全部解体，内操作油管、轮毂供油管进行压力试验或焊缝PT检查；轮毂供油管堆焊部位如有磨损，重新堆焊 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.2.2 | 泵轴各轴颈部位磨损情况检查，视情况确定方案；泵轴除锈，油漆 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.2.3 | 套管装配处滑动部位检查 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.2.4 | 新做导向销轴，全部O形圈更换 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.2.5 | 各类连接件、紧固件的检查更换 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.2.6 | 主轴中心的调整 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.3 | 受油器 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.3.1 | 受油器的分解检查、测量与调整 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.3.2 | 操作油管的检查、修理或更换 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.3.3 | 钢套及密封的检查、更换及间隙测量 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.4 | 水泵轴承 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.4.1 | 导轴承密封更换（更换整体油封，油封不分半，推力轴承加热拆解）定位销及相应油管 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.4.2 | 涉及的自动化元件 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.4.3 | 推力轴承的检查（推力轴承保留），油封可以采用分半结构。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.4.4 | 止水部件的磨蚀处理、端面密封止水部件磨蚀处理 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.5 | 密封件 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.5.1 | 泵体部件全部O形圈以及哈呋密封板等更换；受油器全部O形圈更换；填料换新，现场更换。（除去前三部分的密封件后的剩余密封 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.6 | 运输 | 台 | 4 |  |  | 双向运输 |
| 3 | 技术改造 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 反馈装置保护罩增设加油孔 | 台 | 4 |  |  |  |
| 3.2 | 自动化设备更新 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.2.1 | 操作员工作站 | 台 | 2 |  |  | 型号T7920芯片组Intel C620系列、英特尔至强铜牌级别 3106 1.7GHz, 8C, 9.6GT/s, 2UPI, 11M 缓存,、16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 RDIMM ECC、23.5" 1TB 7200rpm SATA 硬盘、集成英特尔AHCI SATA 芯片控制器 (8x 6.0Gb/s), SW RAID 0,1,5,10、NVIDIA Quadro P400, 2GB, 3 mDP (7X20T)、网卡:2×100/1000M;光驱16x 半高 DVD-/+RW;键盘、鼠标 |
| 3.2.2 | 工程师工作站 | 台 | 1 |  |  | 型号T7920芯片组Intel C620系列、英特尔至强铜牌级别 3106 1.7GHz, 8C, 9.6GT/s, 2UPI, 11M 缓存,、16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 RDIMM ECC、23.5" 1TB 7200rpm SATA 硬盘、集成英特尔AHCI SATA 芯片控制器 (8x 6.0Gb/s), SW RAID 0,1,5,10、NVIDIA Quadro P400, 2GB, 3 mDP (7X20T)、网卡:2×100/1000M;光驱16x 半高 DVD-/+RW;键盘、鼠标 |
| 3.2.3 | 数据库服务器 | 台 | 1 |  |  | 型号T7920芯片组Intel C620系列、英特尔至强铜牌级别 3106 1.7GHz, 8C, 9.6GT/s, 2UPI, 11M 缓存,、16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 RDIMM ECC、23.5" 1TB 7200rpm SATA 硬盘、集成英特尔AHCI SATA 芯片控制器 (8x 6.0Gb/s), SW RAID 0,1,5,10、NVIDIA Quadro P400, 2GB, 3 mDP (7X20T)、网卡:2×100/1000M;光驱16x 半高 DVD-/+RW;键盘、鼠标 |
| 3.2.4 | 27寸显示器 | 台 | 4 |  |  | P2717H |
| 3.2.5 | 计算机监控软件 | 项 | 1 |  |  | NC3.0软件系统升级 |
| 3.2.6 | 技术服务费 | 项 | 1 |  |  | 厂内预调试，画面优化，现场升级改造 |
| 3.2.7 | 智能扩音装置 | 套 | 4 |  |  | 上位机软件发令，现场扩音系统播报 |
| 3.2.8 | 程序升级 | 项 | 1 |  |  | 对泵站区、排水闸、连接井炸闸门启闭机程序相统一 |
| 3.3 | 技术供水系统改造 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 大修监造 | 项 | 1 | 15 | 15 | 固定报价 |
| 4.2 | 第三方检测 | 项 | 1 | 12 | 12 | 固定报价 |
| 4.3 | 安全施工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4.4 | 工程保险费（设备一切险及第三方责任险） | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 暂列金 | 项 | 1 | 30 | 30 | 固定报价 |
| 6 | 1-5项合计 |  |  |  |  |  |

合计报价应与开标一览表金额一致。

特别提示：根据财政部财库[2015]135号《关于做好政府采购信息公开工作的通知》要求，采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

商务技术文件部分

### 参考目录

（1）法定代表人资格证明书………………………………………………（页码）

（2）法人授权委托书………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及授权采购人的身份证（复印件）………………………（页码）

（4）声明书……………………………………………………………（页码）

（5）廉政承诺书………………………………………………………（页码）

（6）公司概况及相关资料……………………………………………（页码）

（7）主要业绩证明……………………………………………………（页码）

（8）商务偏离说明表…………………………………………………………（页码）

（9）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明………………………………（页码）

（10）合作协议或分包协议…………………………………………………（页码）

（11）设备安装和技术改造方案……………………………………………（页码）

（12）设备返厂维修方案……………………………………………………（页码）

（13）项目实施计划及进度安排……………………………………………（页码）

（14）验收、售后服务、培训方案……………………………………（页码）

（15）项目小组名单……………………………………………………（页码）

（16）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（17）实施保障措施及应急方案………………………………………（页码）

（18）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

（19）备品备件情况（若有）…………………………………（页码）

（20）拟投入的设备清单……………………………………………（页码）

（21）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明………………………（页码）

（22）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

（23）与技术资信标评分有关的其他材料。…………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的参考目录，各投标人可根据评标办法及自身情况进一步细化。

### 评审索引表

### （根据评审办法自行编制）

| 评审序号 | 评审内容 | 投标响应 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

一、法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称(公章)：

签发日期：2019年  月   日

### 二、授权委托书

杭州市南排工程建设管理处、杭州中易招标代理有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理杭州三堡排涝工程主水泵大修服务项目(编号：ZYTC-201902009079)政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自   年 月  日起至   年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字)：

签发日期：年  月   日

### 三、法定代表人及授权代表的身份证（正反面复印件）

### 四、声明书

杭州市南排工程建设管理处、杭州中易招标代理有限公司：

本单位自愿参加杭州三堡排涝工程主水泵大修服务项目(编号: ZYTC-201902009079)政府采购项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次招标文件中的各项内容。

同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权代表(签字)：

日期：年  月   日

### 五、廉政承诺书

杭州市南排工程建设管理处：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；    六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚

决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：                                                                                                                                                                    日期：   年   月   日

### 六、供应商简况表

| 单位名称 |  | 成立时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  | 经营方式 |  | 企业性质 |  |
| 注册资金 |  | 地 址 |  |
| 经营范围 |  |
| 单位 职工 | 人数 | 具有执业资格的管理人员人数 |
| 获奖情况 (荣誉) |  |
| 单 位 简 历 |  |

附企业、人员的相关证书复印件。如有其它补充材料，格式自拟。（文本中已提供的资料无需重复提供）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年  月   日

### 七、主要业绩证明

附表 :相关项目业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 合同签订日期 | 项目地址与采购单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：包括设备安装单位和设备返厂单位的业绩。

投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或用户单位验收证明并注明所在投标商务文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年  月   日

### 八、商务偏离说明表

| 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年  月   日

### 九、对招标文件中有关条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年  月   日

### 十、合作协议（或分包协议）

（合作方或分包方的相关证明文件）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年  月   日

### 十一、设备安装和技术改造方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制，应包含合同内全部项目）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

### 十二、设备返厂维修方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制，应包含合同内全部项目）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年  月   日

### 十三、项目实施计划及进度安排

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年  月   日

### 十四、验收、售后服务、培训方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年  月   日

### 十五、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况 项目经理曾担任负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目项目组成员表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表格式可调整，要求体现不少于以上信息，并提供相关证书及证明材料；

附表B:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保缴纳凭证作为附件）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年  月   日

### 十六、优惠条件及服务承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年  月   日

### 十七、实施保障措施及应急方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年  月   日

### 十八、技术偏离说明表

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年  月   日

### 十九、备品备件情况

### （根据需求提供，格式自拟）

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 产地 | 用 途 | 现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 二十、投入设备情况

附表：拟投入本招标项目的主要设备、试验和检测仪器表；

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 用 途 | 现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 二十一、对招标文件中有关条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年  月   日

### 二十二、其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年  月   日

### 二十三、与技术资信标评分有关的其他材料

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年  月   日

### 资格文件部分

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商 等登记证明材料)复印件…………（页码）

（2）上年度财务审计报告/资产负债表等财务报表资料文件…………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………（页码）

（4）税务缴纳证明材料、社保缴纳证明材料………………………………………（页码）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………（页码）

### 资格审查自查表

| 序号 | 招标文件要求 | 供应商情况 | 自查结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效的营业执照 |  |  |  |
| 2 | 上年度财务审计报告/资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明) |  |  |  |
| 3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 |  |  |  |
| 4 | 企业纳税材料及社保缴纳证明材料 |  |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |  |  |  |
| 6 | 招标文件要求的特殊资质（若有） |  |  |  |

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）

### 二、审计报告/财务报表资料文件（复印件）

### 三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

格式自拟

### 四、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

### 五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

杭州市南排工程建设管理处、杭州中易招标代理有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。                                                               附：中国政府采购网、信用中国、浙江政府采购网（曝光台）查询截图

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

### 六、符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

（一）“云采贷”融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆“中小企业信用融资”模块测算授信额度，并向银行发出融资申请；

3、银行线上审批通过后，办理放贷手续。

（二）一般融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，向相关合作银行发出融资申请；

3、银行在“中小企业信用融资”模块受理申请；

4、银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、技术服务热线：87210880；如有业务问题可与各合作银行联系。

（注：如投标人不是中小企业，残疾人福利性单位，无需提供以下材料。）

附1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加     单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。